## 0)기본정보
FEMS 수용가 정보
회사정보 | * 회사명 | 한빛정밀공업
| 업종 | 자동차부품제조업
| 홈페이지 주소 | http://www.hanbit-example.co.kr/
| * 전화번호 | 031-555-1234
| * 주소 | 경기도 안성시 공단로 24
신청정보 | * FEMS 마스터 계정ID | hanbit
| * 공장코드(접속주소) | hanbit
| * 신청 요금제 | 산업용전력(을) - 고압 A - 선택 5
한전파워플래너 | 계정 | 0123456789
| 비밀번호 | kepco-pw-2024
수용가 담당자 정보 | * 담당자명 | 이창범
| 직급 | 차장
| * 휴대전화번호 | 010-2345-6789
| * 이메일 주소 | not-an-email
기타 | 에너지원 | 전기 | 가스
| 건물규모 | 동 | 존 | 층 | 연면적
|  | 2 | 3 | 4 | 12800
| 준공년도 | 2011 |  |  |  | 년
| 상주인력 | 145
| 연편균 에너지 사용량 | 1820
| 일 평균 운영시간 | 20
FEMS 설정 | *요금 적용 전력 | 4000 |  |  |  | kW
| *수전용량 | 3000 |  |  |  | kW
에너지 정보 | 종류 | 전기
| 에너지원 기본 단위 | kWh
| 탭표시명 | 전력
| 석유환산계수[toe/기본단위] | 0.00023
| 탄소배출계수 [tco2/기본단위] | 0.0004594
| 에너지 단가 [원/기본단위] | 148.5

## 1)장비
등록 장비 정보
*장비ID | *장비 타입 | * 제품명 | 측정설비 | 장비 위치 | *IP 주소 | 설치 일자 | 프로토콜 타입 | 엔진 ID | Offset | 포트 | 전송주기 | 모니터링 주기 | 전력 채널 수 | 계산 여부 | 사용여부
1 | 전력량계 | Accura 2300 | 제1수전 한전메인 배전반 | 1공장 전기실 | 100.100.0.11 | 2023-04-18 09:20 | 01 | 1 | 0 | 502 | 15 | 15 | 40 | Y | Y
2 | 전력량계 | Accura 2300 | 제2수전 한전메인 배전반 | 2공장 전기실 | 100.100.0.12 | 2023-04-18 09:20 | 01 | 1 | 0 | 502 | 15 | 15 | 40 | Y | Y
3 | 전력량계 | Accura 2300 | 압출기 | 1공장 | 100.100.0.999 | 2023-04-18 09:20 | 01 | 1 | 0 | 502 | 15 | 15 | 40 | Y | Y
3 | 전력량계 | MPM330a | 공압기 | 1공장 유틸리티동 | 100.100.0.14 | 2023-04-18 09:20 | 01 | 1 | 0 | 502 | 15 | 15 | 40 | Y | Y
5 | 전력량계 | Accura9999 | 사출기 | 2공장 | 100.100.0.15 | 2023-04-18 09:20 | 01 | 1 | 0 | 502 | 15 | 15 | 40 | Y | Y

## 2)채널활성화 및 설비트리
채널정보 |  |  | 설비 트리 연동
*장비ID | 채널정보 | 측정부하명 | 설비코드정보 | 설비그룹명 | 설비그룹ID | 설비명 | 설비ID
1 | 1 | 제1수전 한전메인 | 수배전반 | 수배전반 | 1 | 제1수전 메인 | 1
2 | 1 | 제2수전 한전메인 | 수배전반 | 수배전반 | 1 | 제2수전 메인 | 2
99 | 1 | 압출기1호 | 압출기 | 압출기 | 2 | 압출기1호 | 1
3 | 2 | 압출기2호 | 압출기 | 압출기 | 2 | 압출기2호 | 2
3 | 3 | 압출기 1~2호 통합
4 | 1 | 공압기1호 | 공기압축 | A동 공압기 | 3 | 공압기1호 | 1
4 | 2 | 공압기2호 | 공기압축기 | A동 공압기 | 77 | 공압기2호 | 2
4 | 3 | 공압기3호 | 공기압축기 | A동 공압기 | 3 | 공압기3호 | 3
4 | 4 | 공압기 1~3호 통합
5 | 1 | 사출기1호 | 사출기 | 사출기 | 4 | 사출기1호 | 1
5 | 2 | 사출기2호 | 사출기 | 사출기 | 4 | 사출기2호 | 2
5 | 3 | 사출기3호 | 사출기 | 사출기 | 4 | 사출기3호 | 3
5 | 4 | 사출기4호 | 사출기 | 사출기 | 4 | 사출기4호 | 4
5 | 5 | 사출기 1~4호 통합

## 3)에너지트리
에너지트리정보 |  |  |  |  | 에너지 포인트연동
*에너지원 | * 계통명 | *에너지계통 ID | 계통레벨 | 연결계통ID | 장비ID | 채널정보
1 | 제1수전 한전메인 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 압출기 | 2 | 2 | 999 | 3 | 3
1 | 압출기 1호기 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1
1 | 압출기 2호기 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2
1 | 공기압축기 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4
1 | 공기압축기 1호기 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1
1 | 공기압축기 2호기 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2
1 | 공기압축기 3호기 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3
1 | 제2수전 한전메인 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1
1 | 사출기 | 10 | 2 | 9 | 5 | 88
1 | 사출기 1호기 | 11 | 3 | 10 | 5 | 1
1 | 사출기 2호기 | 12 | 3 | 10 | 5 | 2
1 | 사출기 3호기 | 13 | 3 | 10 | 5 | 3
1 | 사출기 4호기 | 14 | 3 | 10 | 5 | 4

## 4) 장비속성
장비별 연동 포인트 | [11 empty] | 에너지트리 매핑정보 | [7 empty] | 설비트리 매핑정보
계측기 및 연동장비 | 제품명 | 연동요청 |  | 단위 | FEMS 등록정보
|  | Address | 포인트정보 |  | 포인트명 | 계측유형 | 통계유형 | 배율 | Func Code | Point Type | Point Size | 사용량 | 전력 | 전류 | 전압 | 무효전력 | 역률 | THD | Unbalance | 에너지 | 가동시간 | 효율
전력량계 | Accura 2300 | 11106 | 삼상의 상전압 평균 | V | 상전압 | 측정값 | 평균 | 0 | 3 | 7 | 4 |  |  |  | O
|  | 11200+(150*x)+6 | 삼상전류 평균 | A | 전류 | 측정값 | 평균 | 0 | 3 | 7 | 4 |  |  | O
|  | 11200+(150*x)+66 | 삼상의 유효전력 총합 | kW | 유효전력 | 측정값 | 평균 | 0 | 3 | 7 | 4 |  | O
|  | 11200+(150*x)+74 | 삼상의 무효전력 총합 | kVAR | 무효전력 | 측정값 | 평균 | 0 | 3 | 7 | 4 |  |  |  |  | O
|  | 11200+(150*x)+92 | 삼상의 수전한 유효전력량 | kWh | 유효전력량 | 변화값 | 합산 | 0 | 3 | 3 | 4 | O | [7 empty] | O
|  | 11200+(150*x)+130 | Total 역률 | % | 역률 | 측정값 | 평균 | 100 | 3 | 7 | 4 | [5 empty] | O
전력량계 | MPM330a | 19 | Total 유효전력 | kW | 유효전력 | 측정값 | 평균 | 0.001 | 3 | 10 | 4 |  | O
|  | 27 | 평균 역률 | % | 역률 | 측정값 | 평균 | 0.01 | 3 | 10 | 4 | [5 empty] | O
|  | 29 | 유효전력량 | kWh | 유효전력량 | 변화값 | 합산 | 0 | 3 | 10 | 4 | O | [7 empty] | O
|  | 62 | 상전압 평균 | V | 상전압 | 측정값 | 평균 | 0.01 | 3 | 10 | 4 |  |  |  | O
|  | 64 | 상전류 평균 | A | 전류 | 측정값 | 평균 | 0.001 | 3 | 10 | 4 |  |  | O

## 5) 코드규칙
설비코드규칙 |  | 에너지원 코드규칙
| 구분 |  | 장비타입
| 펌프 |  | 입력코드 | 에너지원
| 팬 |  | 1 | 전력
| 공기압축기 |  | 2 | LNG
| 냉동기 |  | 3 | LPG
| 냉각탑 |  | 4 | 프로판
| 공조기 |  | 5 | 부탄
| 수배전반 |  | 6 | 경유
| 열교환기 |  | 7 | 등유
| 증기보일러 |  | 8 | B-C유
온수보일러
공기열히트펌프
수열히트펌프
폐열히트펌프
전기온수기
흡수식냉온수기
태양광
성형기
사출기
압출기
분쇄기
인쇄기
탈사기
스크라바
집진기
올케이스로
소성로
PIT로
MCT
프레스
용접기

## 6) 요금제목록
산업용전력(갑) Ⅰ - 저압
산업용전력(갑) Ⅰ - 고압 A - 선택 Ⅰ
산업용전력(갑) Ⅰ - 고압 A - 선택 Ⅱ
산업용전력(갑) Ⅰ - 고압 B - 선택 Ⅰ
산업용전력(갑) Ⅰ - 고압 B - 선택 Ⅱ
산업용전력(갑) Ⅱ - 고압 A - 선택 Ⅰ
산업용전력(갑) Ⅱ - 고압 A - 선택 Ⅱ
산업용전력(갑) Ⅱ - 고압 B - 선택 Ⅰ
산업용전력(갑) Ⅱ - 고압 B - 선택 Ⅱ
산업용전력(을) - 고압 A - 선택 Ⅰ
산업용전력(을) - 고압 A - 선택 Ⅱ
산업용전력(을) - 고압 A - 선택 Ⅲ
산업용전력(을) - 고압 B - 선택 Ⅰ
산업용전력(을) - 고압 B - 선택 Ⅱ
산업용전력(을) - 고압 B - 선택 Ⅲ
산업용전력(을) - 고압 C - 선택 Ⅰ
산업용전력(을) - 고압 C - 선택 Ⅱ
산업용전력(을) - 고압 C - 선택 Ⅲ
일반용전력(갑) Ⅰ - 저압
일반용전력(갑) Ⅰ - 고압 A - 선택 Ⅰ
일반용전력(갑) Ⅰ - 고압 A - 선택 Ⅱ
일반용전력(갑) Ⅰ - 고압 B - 선택 Ⅰ
일반용전력(갑) Ⅰ - 고압 B - 선택 Ⅱ
일반용전력(갑) Ⅱ - 고압 A - 선택 Ⅰ
일반용전력(갑) Ⅱ - 고압 A - 선택 Ⅱ
일반용전력(갑) Ⅱ - 고압 B - 선택 Ⅰ
일반용전력(갑) Ⅱ - 고압 B - 선택 Ⅱ
일반용전력(을) - 고압 A - 선택 Ⅰ
일반용전력(을) - 고압 A - 선택 Ⅱ
일반용전력(을) - 고압 A - 선택 Ⅲ
일반용전력(을) - 고압 B - 선택 Ⅰ
일반용전력(을) - 고압 B - 선택 Ⅱ
일반용전력(을) - 고압 B - 선택 Ⅲ
일반용전력(을) - 고압 C - 선택 Ⅰ
일반용전력(을) - 고압 C - 선택 Ⅱ
일반용전력(을) - 고압 C - 선택 Ⅲ